SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Przesunięcie  hydrantów nadziemnych na w ul.Królewskiej w Mielniku

KOD CPV4500000-7 1.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót: przesunięcie  2 sztuk hydrantów w ul.Krówlewskiej w Mielniku

1.2.Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako element dokumentacji przebudowy ulKrólewskiej w Mielniku

1.3.Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą następującego zakresu prac:

- roboty ziemne (wykopy i zasypanie)

- demontaż istniejących hydrantów o średnicy 80 mm ,

- ponowny montaż  hydrantów o średnicy 80 mm wraz z zasuwami hydrantowymi

-sprawdzenie szczelności.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami. Pojęcia ogólne - hydrant nadziemny tj. urządzenie zapewniając obsługę p. poż. dla danego terenu

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność ze ST oraz poleceniami inspektora nadzoru reprezentującego Inwestora.

2.Materiały

Przy realizacji robót mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru. 3.Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót ,jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów ,sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Hydrant nadziemny DN 80 , do jego przesunięcia na sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały:

- urządzenia zewnętrzne zabezpieczone są antykorozyjną żywicą epoksydową,

- urządzenia wewnętrzne zabezpieczone są antykorozyjną żywicą epoksydową lub emalią. Otwieranie kołnierzy zgodne z obowiązującymi przepisami(normami)

-przyłącze kołnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym.

4.Transport i sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez producenta.

5.Wykonanie robót .

5.1. Wymagania ogólne.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi Inwestorowi projekt organizacji ruchu i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonane przesunięcie hydrantów.

5.2.Roboty ziemne. Wykopy pod hydranty należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie zgodnie z normami BN-83/8836-02,PN-68/B- 06050.Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od istniejących hydrantów. Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przyjście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym a w nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do planowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniającym ich eksploatację.

5.3.Ogólne warunki przesuniecie  hydrantu nadziemnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. Prace należy wykonywać tak, aby :

- nie pozbawiać osób trzecich dostępu do drogi publicznej,

- nie ograniczać możliwości korzystania osób trzecich z kanalizacji, energii elektrycznej nej oraz środków łączności i nie powodować zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niejasności w trakcie realizacji robót sprawy należy wyjaśniać z inspektorem nadzoru reprezentującego Inwestora.

6.Konrola jakości robót.

Kontrola związana z wykonaniem przesunięcia hydrantów powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie ,jeżeli wszystkie wymagania danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę uznać za niezgodną z wymogami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponowie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

-sprawdzenie godności polega na porównaniu wykonywanych lub wykonanych robót oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.

-badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów, zachowanie bezpieczeństwa pracy a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów. Badanie materiałów użytych do wymiany następuje poprzez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w ST, w tym na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. Podczas badania należy prowadzić kontrolę szczelności złączy.

6.1.Materiały

-wymagana jakość materiałów dostarczanych przez wykonawcę powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości,

- nie dopuszcza się stosowania do wykonywania robót materiałów ,których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.

7.Odbiór robót

7.1.Odbiór robót zanikających obejmuje:

- sprawdzenie sposobu wykonania wykopów i podsypki,

- sprawdzenie jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.

7.2.Odbior częściowy obejmuje:

- sprawdzenie zgodności ze ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami.

7.3.Odbiór techniczny końcowy obejmuje:

-sprawdzenie zgodności wykonania robót z ST

-skompletowanie dokumentacji z odbiorów technicznych częściowych, świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów.

7.4.Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne ,które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Najważniejsze z nich to:

- Prawo budowlane

- Ustawa o wyrobach budowlanych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

- Polskie Normy i Normy branżowe

- Aprobaty techniczne ITB - Deklaracje zgodności - Instrukcje opracowane przez producentów