|  | F.M. PROJEKT MIKOŁAJ FIEDORUK Mikołaj Fiedoruk 15-522 Zaścianki Ul. Bukowa 9 NIP 542-162-78-80 Regon 050419510 telefony : ( 085 ) 7-415-181 w 380, 7-418-330, kom. 502.590.922. |
| --- | --- |

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

OBIEKT               : Ulica Wysoka w Siemiatyczach.

ADRES                :  Siemiatycze.

STADIUM           : Projekt wykonawczy.

TEMAT               : Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wysokiej

w Siemiatyczach.

INWESTOR        : Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach.

PROJEKTANT    : Mikołaj Fiedoruk.

WSPOŁPRACA:  inż. Mariusz Walko.

mgr inż. Agata Fiedoruk - Walko

## Listopad   2006r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. Część opisowa

1.Podstawa opracowania

2.Przedmiot i zakres opracowania

3.Materiały wyjściowe do opracowania

4.Warunki gruntowo wodne

5.Opis ogólny projektowanych rozwiązań

6.Wytyczne realizacji

7.Odwodnienie wykopów

8.Zestawienie materiałów

Część  graficzna

1.Plan sytuacyjny – arkusz nr 1                                                         skala 1:500             Rys.1

2.Plan sytuacyjny – arkusz nr 2                                                         skala 1:500             Rys.2

3.Plan sytuacyjny – arkusz nr 3                                                         skala 1:500             Rys.2

4.Profil podłużny  kan. deszczowej                                              skala 1:100/500            Rys.3

### Rysunki  typowe

1. Studnie rewizyjne  1,0m, 1,2m                  Skala 1:25                                         Rys.A

2. Element dolny prefabrykowany do formowania kinety

dla studni betonowych rewizyjnych na kanale.                                                         Rys.A/1

3.Płyta pokrywowa żelbetowa pod właz na studni rewizyjnej	                             Rys.A/2

4. Pierścień odciążający dla studni rewizyjnych pod płytę pokrywową    	                  Rys.A/3

5. Sposób ułożenia rur   PP , PVC, GRP w  wykopie                                                   Rys. B

6. Podbudowa kanałów                                                                                                Rys. C

7. Zabezpieczenie kabli                                                                                                Rys. EL1

8. Skrzyżowanie z kablem elektrycznym                                                                      Rys. EL2

9. Zabezpieczenie kanalizacji telefonicznej                                                                   Rys. T1

OPIS  TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.

Podstawę opracowania stanowi umowa  z dnia  16. 10. 2006r. zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze a firmą projektowa F.M. Projekt Mikołaj  Fiedoruk

15-522 Zaścianki ul. Bukowa 9, gmina Supraśl. w Białymstoku.

2.Przedmiot cel i zakres opracowania.

Opracowanie zawiera projekt wykonawczy przebudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Wysokiej w Siemiatyczach w zakresie od rejonu ronda obok dworca PKS. Kanalizacja służyć będzie do odwodnienia pasa drogowego i zlewni ciążącej do ulicy Wysokiej.    Zaprojektowane odcinki kanalizacji deszczowej  będą włączone do istniejącej kanalizacji deszczowej dn 0,6m. Projektowana kanalizacja deszczowa przechwyci wloty z istniejących kanalizacji z ulicy Sikorskiego i Andersa oraz projektowanych nowych  wpustów w miejsce istniejących odwadniających pas drogowy.

Zakres opracowania obejmuje  część technologiczną  przewodów  z wytycznymi  realizacji i przedmiarami robót.

3.Materiały wyjściowe do opracowania.

-podkłady mapowe w skali 1:500 terenu projektowanego

-warunki techniczne projektowanej kanalizacji deszczowej podane przez Powiatowy Zarząd

Dróg w Siemiatyczach.

-wizja lokalna w terenie i pomiary uzupełniające

-uzgodnienia branżowe

-projekt  budowlany  drogowy ulicy w równoległym opracowaniu.

4. Warunki gruntowo wodne.

W budowie  podłoża przeważają  do 3 m piaski średnie i drobne.  Woda gruntowa  występuje    poniżej posadowienia projektowanej przebudowy kanalizacji deszczowej.

5. Opis ogólny projektowanych rozwiązań

Zaprojektowano:

- odcinek kanału deszczowego po trasie istniejącego kanału deszczowego zlokalizowanego w jezdni ulicy Wysokiej  w zakresie studni D1 – D18 od wylotu do kanału istniejącego deszczowego z rur betonowych dn 0,6m w ulicy Wysokiej w pobliżu ronda na skrzyżowaniu ulic w sąsiedztwie dworca PKS.   Zaprojektowano przełączenie  istniejących kanałów deszczowych dn 0,4m w ul. Sikorskiego i dn 0,2m w ul. Andersa. W miejsce istniejących wpustów zaprojektowano nowe wpusty i przykanaliki do kanalizacji do odwodnienia jezdni i przylegających terenów do ulicy. W miejscu przełomu spadku nawierzchni jezdni studnia nr 14 zaprojektowano wpusty podwójne dla skuteczniejszego odbierania wód opadowych z jezdni ulicy. Wpusty uliczne przyjęto jako typowe wpusty na studniach osadowych z kręgów betonowych dn 0,5m  w jezdni z osadnikiem.  Podłączenie wpustów ulicznych  do  studni betonowych  rurami PVC dn 0,2m o SN8. Zaprojektowano kanał deszczowy od wylotu do istn. kanału deszczowego średnicy 0,6m o długości L= 502,5m i średnicy 0,4m o długości L= 201,5m. Zaprojektowano na kanalizacji deszczowej 18 studni rewizyjnych

5.1.Kanały

Zaprojektowano kanał deszczowy z rur z nienasyconej żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym ( GRP)  zbrojonych ciągłym i ciętym włóknem szklanym typu ECR, o sztywności obwodowej SN 10000 N/m2,wypełnione obojętnie chemicznymi materiałami. Rury i kształtki powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne COBRTI INSTAL.

5.2. Studzienki

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki  z kręgów betonowych dn 1,2m m z betonu B40, kręgi łączone na uszczelki . Komora robocza ( część dolna połączeniowa) jako prefabrykat do uformowania kinety po wbudowaniu rurociągu. Ściany zewnętrzne komory izolowane antykorozyjnie na placu budowy,  izolację należy wykonać szczególnie starannie z uzupełnieniem i wykończeniem po zamontowaniu na rurociągu w wykopie.

Zestawienie studzienek ujęto w Tabeli Nr 1. Studnie pod wpusty uliczne z kręgów betonowych dn 0,5m łączonych na uszczelki samowulkanizujące.

5.2. Kratki ściekowe

Zaprojektowano kratki ściekowe uliczne osadzone w  nawierzchni jezdni przy krawężniku.  .

6.Wytyczne realizacji.

6.1. Wykopy głębienie i zabezpieczenie.

Trasę projektowanego kanału  należy wyznaczyć w oparciu część rysunkową ( plan sytuacyjny). Zaprojektowano  wykopy otwarte i umocnione szalunkiem klatkowym ze skarpami z odwozem urobku przeznaczonego do wymiany do 5 km w miejsce wskazane przez inwestora  i z  odkładem urobku  obok wykopu dla gruntów do pozostawienia,  głębione mechanicznie koparką podsiębierną. W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne wykonywać ręcznie.

6.2. Roboty technologiczne.

-Kanał deszczowy i przykanaliki od wpustów.

Roboty technologiczne dla rur GRP należy wykonywać zgodnie z  instrukcją   producenta. Kanały należy  ułożyć na podłożu z piasku grubości 10cm ukształtowanym na kąt 900.   Przewody po   ułożeniu powinny ściśle przylegać do podłoża na całej swej  długości na co najmniej 1/4 obwodu. Złącza powinny pozostać  odsłonięte , z pozostawieniem wystarczającej przestrzeni po obu  stronach połączenia do czasu przeprowadzenia próby na  szczelność przewodu. Przewody   należy układać na 10cm podsypce  z  piasku z podbijaniem pach do połowy średnicy rury  pod kątem 600.  Ponadto ułożenie rur GRP zgodnie z normą  PN-92/B-10735 Kanalizacja, przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze. Studzienki betonowe należy izolować zewnętrznie Bitizolem R+2P w gruntach suchych, w gruntach nawodnionych 2R+2P. Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej jest możliwe odcinkami z wyłączeniem ruchu kołowego z wyprzedzeniem realizacji prac drogowych.

Rysunki studzienek  betonowych  w załączeniu.

6.3.Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem.

Po trasie przebudowy kanalizacji deszczowej występuje uzbrojenie: kanał i przykanaliki sanitarne, wodociąg i przyłącza wodociągowe, gazociągi i przyłącza gazu, kable elektryczne i kable telefoniczne.

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym   wykopy należy wykonywać ręcznie. Kabel energetyczne zabezpieczyć przed  uszkodzeniem zgodnie z załączonym rysunkiem z zachowaniem   odległości pionowej pomiędzy gazociągiem a kablem >0,15-0,3m zgodnie z normą  PN-91/M34501. Projektuje się zabezpieczenie kabla  w miejscu skrzyżowania z projektowanym przyłączem gazu przepustem dwudzielnym wzdłużnie  “AROT” typu PS  z polietylenu wysokiej gęstości ( PEH ) o długości L= 1,5m . Średnica przepustu “AROT” powinna być co najmniej 2 x większa od kabla. Na kablach niskiego napięcia należy zakładać przepusty koloru niebieskiego , a na kablach średniego napięcia koloru czerwonego. Dystrybutor “AROT” Polska Spółka z o.o. ul. Spółdzielcza Nr 2  ( 64-100 ) Leszno.    Roboty w pobliżu urządzeń  energetycznych  wykonywać ręcznie pod nadzorem zakładu Energetycznego .

Kabel telefoniczny  zabezpieczyć przed  uszkodzeniem na okres wykonania robót ziemnych zgodnie z załączonym rysunkiem z zachowaniem   odległości pionowej pomiędzy gazociągiem a kablem >0,15-0,3m zgodnie z normą  PN-91/M34501. Roboty w pobliżu urządzeń  telefonicznych   wykonywać ręcznie pod nadzorem uprawnionego pracownika T.P.S.A.

6.4. Próba szczelności.

Po ułożeniu przewodów i zabezpieczeniu przed przesunięciem  należy wykonać badanie szczelności  wg wytycznych producentów  rur zawartych w katalogach technicznych i normie PN-92/B-10735

6.6.  Zasypka wykopów.

Psadowienie włazów na projektowanych studzienkach należy wykonać do projektowanej rzędnej jezdni. Studnie do rzędnej posadowienia włazów obsypać gruntem dowożonym do przykrycia rurociągu zgodnie z opisem na rysunku profilu w części rysunkowej.   Przewody należy zasypać w obrębie tzw. strefy niebezpiecznej, 30cm  ponad wierzch przewodu ręcznie, gruntem bez grud i   kamieni, mineralnym sypkim drobno lub średnioziarnistym wg   PN-86/B-002480.  Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej należy  wykonać spycharką o mocy 75 KM,  mechanicznie zagęszczając grunt  warstwami. Wskaźnik   zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami normy   BN-72/8932-01.  Zasypkę studni w  należy wykonać gruntem rodzimym  z dokładnym zagęszczaniem  wokół studni do wsp. Proctora min 97%.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, należy  wykonywać warstwami.  Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać   1/3 średnicy rury.

Najistotniejszym jest zagęszczenie gruntu w tzw. pachach  przewodu. Podbijanie w pachach należy wykonywać podbijakami z   drewna twardego.   Zagęszczanie warstwy ochronnej przy przyjętym materiale zasypki należy wykonać do wskaźnika Proctora  Is=1 . Zagęszczanie  warstwy do powierzchni terenu z uwagi  na budowę ulicy w późniejszym terminie do wskaźnika   I=0,85.

6.10. Uwagi końcowe.

Teren budowy powinien być ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP.

Całość robót montażowych oraz ziemnych wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami  technicznymi  oraz  zgodnie z przepisami BHP.

Odbiory robót zanikowych oraz odbiór końcowy winny być  dokonywane przy udziale  Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora – Powiatowego Zarządu Dróg.

Na okoliczność odbioru robót należy sporządzić protokół.

7.Odwodnienie wykopów

Budowa kanalizacji deszczowej nie wymaga odwodnienia wykopów.

8.Zestawienie materiałów

Zestawienie materiałów sporządzono w poniższej tabeli:

Tabela 2

| Nr elementu | Wyszczególnienie | Jednostka | Ilość jednostek | Producent, katalog, nr normy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanał deszczowy |  |  |  |  |
|  | Rury kanałowe GRP 600mm | mb | 502,5 | --//-- |
|  | Rury kanałowe GRP 400mm | mb | 201,5 | --//-- |
|  | Studzienki 1200mm , beton. | szt. | 18 | rys. nr |
|  | Przejście szczelne przez ścianę  200, wpusty | szt. | 20 | rys. nr |
|  | Łączniki do wmurowania dn 600 | szt. | 26 | producent rur GRP |
|  | Łączniki do wmurowania dn 400 | szt. | 8 | producent rur GRP |
|  | Włazy żeliwne kl. D400 | szt. | 18 | ---------- |
| Przykanaliki i wpusty |  |  |  |  |
|  | Kratki ściekowe D400 | szt. | 22 | -------- |
|  | Studnie kompl. dn 500mm, pod wpusty | szt | 22 |  |
|  | Rury PVC dn 200mm, SN8 | mb | 101 |  |

Kontakty do  przykładowych producentów  i dystrybutorów :

1). Rehau Sp. z o.o. Biuro Sprzedaży  Warszawa ul. Fleminga 2a  fax 0-22/811 67 64

2). PIPE LIFE  Radiowa 1a 01-485 Warszawa tel. 0-22/638-91-39, dystrybutor Elmasz Białystok  ul. Elewatorska 13/22

3). AMIANTIT PIPE SYSTEMS Amitech Poland sp. z o.o. 61-622 Poznań ul. Naramowicka

76  tel. (061) 826-86-40.

Hs Hp Hw PRZYŁĄCZA od wpustów ## Rts Rp ## Rds Rw ## Rtw ## L  200 pPragma Podsypka z piasku grub. 10 cm NR ST. #### NR wpustu

# TABELA   PRZYŁĄCZY

| Nr studzienki | Rzędna terenu ## R ts | Głębokość studzienki H s (m) | Rzędna terenu ## R ts | Zagłębienie wlotu przykanalika ## H p (m) | Długość przykanalika ## L (m) | Spadek i % | Nr wpustu | Rzędna terenu ( studni ) ## R tw | Zagłębienie wylotu przykanalika H w (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rzędna dna studzienki ### R ds |  | Rzędna wlotu przykanalika ### R p |  |  |  |  | Rzędna wylotu przykanalika R w |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | 139,65 137,06 | 2,59 | 139,65 137,46 | 2,19 | 2,5 | 31,0 | W1 | 139,74 138,24 | 1,50 |
| 3 | 139,65 137,06 | 2,59 | 139,65 137,46 | 2,19 | 5,5 | 14,0 | W2 | 139,77 138,27 | 1,50 |
| 5 | 142,44 140,35 | 2,09 | 142,44 140,75 | 1,69 | 3,0 | 24,0 | W3 | 142,96 141,46 | 1,50 |
| 5 | 142,44 140,35 | 2,09 | 142,44 140,79 | 1,65 | 6,0 | 12,0 | W4 | 143,01 141,51 | 1,50 |
| 7 | 145,01 142,73 | 2,28 | 145,01 143,15 | 1,86 | 2,0 | 40,0 | W5 | 145,45 143,95 | 1,50 |
| 7 | 145,01 142,73 | 2,28 | 145,01 143,15 | 1,86 | 6,0 | 7,5 | W6 | 145,45 143,95 | 1,50 |
| 9 | 146,68 144,88 | 1,80 | 146,68 145,28 | 1,40 | 3,0 | 22,0 | W7 | 147,46 145,96 | 1,50 |
| 9 | 146,68 144,88 | 1,80 | 146,68 145,32 | 1,36 | 6,0 | 12,0 | W8 | 147,54 146,04 | 1,50 |
| 11 | 148,81 146,00 | 2,81 | 148,81 146,40 | 2,41 | 4,0 | 24,0 | W9 | 148,86 147,36 | 1,50 |
| 11 | 148,81 146,00 | 2,81 | 148,81 146,45 | 2,36 | 6,0 | 16,0 | W10 | 148,91 147,41 | 1,50 |
| 13 | 149,15 146,80 | 2,35 | 149,15 147,40 | 1,75 | 4,0 | 5,0 | W11 | 149,10 147,60 | 1,50 |
| 13 | 149,15 146,80 | 2,35 | 149,15 147,38 | 1,77 | 6,0 | 5,0 | W12 | 149,18 147,68 | 1,50 |
| 14 | 148,95 147,03 | 1,92 | 148,95 147,38 | 1,57 | 4,0 | 2,0 | W13, W13A | 148,86 147,46 | 1,40 |
| 14 | 148,95 147,03 | 1,92 | 148,95 147,40 | 1,55 | 6,0 | 2,0 | W14, W14A | 148,92 147,52 | 1,40 |
| 15 | 149,12 147,73 | 1,39 | 149,12 147,93 | 1,19 | 3,5 | 2,0 | W15 | 149,43 148,00 | 1,43 |
| 15 | 149,12 147,73 | 1,39 | 149,12 147,90 | 1,22 | 5,0 | 2,0 | W16 | 149,40 148,00 | 1,40 |
| 16 | 150,78 149,47 | 1,31 | 150,78 149,67 | 1,11 | 3,5 | 3,0 | W17 | 151,28 149,78 | 1,50 |
| 16 | 150,78 149,47 | 1,31 | 150,78 149,68 | 1,10 | 6,5 | 4,0 | W18 | 151,34 149,94 | 1,40 |
| 18 | 155,57 153,85 | 1,72 | 155,57 154,05 | 1,52 | 3,5 | 7,0 | W19 | 155,70 154,30 | 1,40 |
| 18 | 155,57 153,85 | 1,72 | 155,57 154,05 | 1,52 | 5,0 | 5,0 | W20 | 155,70 154,30 | 1,40 |
| Lc= 101,0 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZESTAWIENIE  ELEMENTÓW  STUDNI  REWIZYJNYCH

Tabela 3

| Nr studni | Rzędne (m) |  |  | Wysokość studni (m) | Wymiary elementów studni (m) |  |  |  |  |  | Liczba |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 | R3 | Hs | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | kręgów | stopni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| STUDNIE  2,0m na kanale  1,0m i kanale  0,8m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D1 | 121,74 |  |  | 2,51 | 0,52 | 0,54 | 1,84 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | 1 | 4 |
| D2 | 121,80 | 124,11 |  | 2,46 | 0,47 | 0,54 | 1,84 | 1,2 | 0,64 | 0,25 | 1 | 5 |
| D7 | 122,00 | 123,93 | 122,40 | 2,08 | 0,39 | 0,54 | 1,54 | 1,0 | 0,64 | 0,07 | 1 | 3 |
| D11 | 122,31 | 124,68 | 122,46 | 2,52 | 0,33 | 0,54 | 1,54 | 1,0 | 0,64 | 0,01 | 2 | 5 |
| STUDNIE  1,6m na kanale  0,8m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D5 | 121,83 | 124,05 |  | 2,42 | 0,28 | 1,04 | 1,94 | 0,9 | 0,64 | 0,01 | 2 | 4 |
| D6 | 121,93 | 123,83 |  | 2,1 | 0,36 | 0,54 | 1,54 | 1,0 | 0,64 | 0,09 | 1 | 3 |
| D8 | 122,03 | 124,00 |  | 2,17 | 0,43 | 0,54 | 1,54 | 1,0 | 0,64 | 0,16 | 1 | 3 |
| D9 | 122,13 | 124,24 |  | 2,31 | 0,37 | 0,54 | 1,74 | 1,0 | 0,64 | 0,3 | 1 | 4 |
| D10 | 122,22 | 124,48 |  | 2,46 | 0,32 | 1,04 | 2,94 | 0,9 | 0,64 | 0,05 | 2 | 4 |
| STUDNIE  1,4 m na kanale  0,4m,  0,5m,  0,6m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D3 | 121,87 | 124,20 |  | 2,43 | 0,49 | 1,04 | 1,94 | 0,8 | 0,48 | 0,11 | 2 | 5 |
| D7A | 122,43 | 123,80 |  | 1,47 | 0,38 | 0,54 | 0,94 | 0,45 | 0,32 | 0,0 | 1 | 3 |
| D11A | 122,51 | 124,20 |  | 2,09 | 0,40 | 1,04 | 1,59 | 0,55 | 0,4 | 0,02 | 2 | 3 |
| STUDNIE  1,2m na kanale  0,3m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D4 | 122,2 | 124,26 |  | 2,16 | 0,42 | 1,04 | 1,74 | 0,6 | 0,24 | 0,06 | 2 | 3 |

Hs Hp Hw PRZYŁĄCZA od wpustów ## Rts Rp ## Rds Rw ## Rtw ## L  200 pPragma Podsypka z piasku grub. 10 cm NR ST. #### NR wpustu

# TABELA   PRZYŁĄCZY

| Nr studzienki | Rzędna terenu ## R ts | Głębokość studzienki H s (m) | Rzędna terenu ## R ts | Zagłębienie wlotu przykanalika ## H p (m) | Długość przykanalika ## L (m) | Spadek i % | Nr wpustu | Rzędna terenu ( studni ) ## R tw | Zagłębienie wylotu przykanalika H w (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rzędna dna studzienki ### R ds |  | Rzędna wlotu przykanalika ### R p |  |  |  |  | Rzędna wylotu przykanalika R w |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | 139,65 137,06 | 2,59 | 139,65 137,46 | 2,19 | 2,5 | 31,0 | W1 | 139,74 138,24 | 1,50 |
| 3 | 139,65 137,06 | 2,59 | 139,65 137,46 | 2,19 | 5,5 | 14,0 | W2 | 139,77 138,27 | 1,50 |
| 5 | 142,44 140,35 | 2,09 | 142,44 140,75 | 1,69 | 3,0 | 24,0 | W3 | 142,96 141,46 | 1,50 |
| 5 | 142,44 140,35 | 2,09 | 142,44 140,79 | 1,65 | 6,0 | 12,0 | W4 | 143,01 141,51 | 1,50 |
| 7 | 145,01 142,73 | 2,28 | 145,01 143,15 | 1,86 | 2,0 | 40,0 | W5 | 145,45 143,95 | 1,50 |
| 7 | 145,01 142,73 | 2,28 | 145,01 143,15 | 1,86 | 6,0 | 7,5 | W6 | 145,45 143,95 | 1,50 |
| 9 | 146,68 144,88 | 1,80 | 146,68 145,28 | 1,40 | 3,0 | 22,0 | W7 | 147,46 145,96 | 1,50 |
| 9 | 146,68 144,88 | 1,80 | 146,68 145,32 | 1,36 | 6,0 | 12,0 | W8 | 147,54 146,04 | 1,50 |
| 11 | 148,81 146,00 | 2,81 | 148,81 146,40 | 2,41 | 4,0 | 24,0 | W9 | 148,86 147,36 | 1,50 |
| 11 | 148,81 146,00 | 2,81 | 148,81 146,45 | 2,36 | 6,0 | 16,0 | W10 | 148,91 147,41 | 1,50 |
| 13 | 149,15 146,80 | 2,35 | 149,15 147,40 | 1,75 | 4,0 | 5,0 | W11 | 149,10 147,60 | 1,50 |
| 13 | 149,15 146,80 | 2,35 | 149,15 147,38 | 1,77 | 6,0 | 5,0 | W12 | 149,18 147,68 | 1,50 |
| 14 | 148,95 147,03 | 1,92 | 148,95 147,38 | 1,57 | 4,0 | 2,0 | W13, W13A | 148,86 147,46 | 1,40 |
| 14 | 148,95 147,03 | 1,92 | 148,95 147,40 | 1,55 | 6,0 | 2,0 | W14, W14A | 148,92 147,52 | 1,40 |
| 15 | 149,12 147,73 | 1,39 | 149,12 147,93 | 1,19 | 3,5 | 2,0 | W15 | 149,43 148,00 | 1,43 |
| 15 | 149,12 147,73 | 1,39 | 149,12 147,90 | 1,22 | 5,0 | 2,0 | W16 | 149,40 148,00 | 1,40 |
| 16 | 150,78 149,47 | 1,31 | 150,78 149,67 | 1,11 | 3,5 | 3,0 | W17 | 151,28 149,78 | 1,50 |
| 16 | 150,78 149,47 | 1,31 | 150,78 149,68 | 1,10 | 6,5 | 4,0 | W18 | 151,34 149,94 | 1,40 |
| 18 | 155,57 153,85 | 1,72 | 155,57 154,05 | 1,52 | 3,5 | 7,0 | W19 | 155,70 154,30 | 1,40 |
| 18 | 155,57 153,85 | 1,72 | 155,57 154,05 | 1,52 | 5,0 | 5,0 | W20 | 155,70 154,30 | 1,40 |
| Lc= 101,0 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |